KANALIZAČNÍ ŘÁD

VEŘEJNÉ  STOKOVÉ   SÍTĚ

obce   Š E S T A J O V I C E

srpen   2008

# OBSAH

1.	Titulní list kanalizačního řádu

2.	Úvodní ustanovení kanalizačního řádu

2.1.	Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu

  - Cíle kanalizačního řádu

3.	Popis území

3.1.	Charakter lokality

3.2.	Odpadní splaškové vody

4.	Technický popis kanalizační  sítě

4.1.	Popis a hydrotechnické údaje jednotné stokové sítě

  - Popis  dešťové stokové sítě

5.	Údaje o čistírně odpadních vod

5.1.	Popis čistírny odpadních vod

5.2.	Kapacita ČOV a limity vypouštěného znečištění

5.3.	Současné výkonové parametry ČOV

6.	Údaje o vodním recipientu

7.	Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

8.	Nejvyšší přípustná míra znečištění

odpadních vod vypouštěných do kanalizace

9. 	Povinnosti producentů odpadních vod vyplývající z tohoto kanalizačního řádu

- Měření množství odpadních vod

- Opatření při poruchách a haváriích a mimořádných událostech

11.1. 	Havarijní situace

11.2.	Odstraňování havarijních situací

- Kontrola odpadních vod u sledovaných odběratelů

12.1.	Výčet a informace o sledovaných producentech

12.2.	Rozsah a způsob kontroly odpadních vod

- Kontrola dodržování podmínek, stanovených kanalizačním řádem

14.	Aktualizace a revize kanalizačního řádu

15.	Tabulka č. 1  až  4

16.	Grafické přílohy

# 1. TITULNÍ  LIST  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

NÁZEV  OBCE  A  PŘÍSLUŠNÉ  STOKOVÉ SÍTĚ :

## Š E S T A J O V I C E

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE SPLAŠKOVÉ STOKOVÉ SÍTĚ (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) :      2103-762385-00240851-3/1

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO MAJETKOVÉ EVIDENCE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (PODLE VYHLÁŠKY č. 428/2001 Sb.) :      2103-762385-00240851-4/1

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění  odpadních vod do stokové sítě  zakončené čistírnou  odpadních vod v obci  ŠESTAJOVICE a část dešťové kanalizace zaústěné do Šestajovického potoka (oddílná kanalizace).

Tento kanalizační řád (KŘ) je zpracován na základě podkladů získaných od OÚ Šestajovice a provozovatele kanalizace a ČOV.

Vlastník kanalizace			:	Obec ŠESTAJOVICE

Identifikační číslo (IČ)		:	Obecní úřad Šestajovice - 00240851

Sídlo					:	Husova 60, 250 92 Šestajovice

Provozovatel kanalizace		:	Technické služby obce Šestajovice s.r.o.

Identifikační číslo (IČ)		:	28240693

Sídlo					:	Husova 60/9, 250 92 Šestajovice

##### Zpracovatel provozního řádu	:	Ing.Jiří Hlávka

Datum zpracování			:	srpen  2008

##### 2. ÚVODNÍ  USTANOVENÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody
z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu
s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách (ve znění pozdějších předpisů) a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí
z kanalizačního řádu :

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech  a kanalizacích  pro veřejnou  potřebu  (zejména § 9, § 10, § 14, § 18, § 19, § 32, § 33, § 34, § 35) ve znění jeho novelizace;

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách  (zejména  § 16) ve znění jeho novelizace;

- vyhláška č. 428/2001 Sb., ( § 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a jejich eventuální novely.

2.1.   VYBRANÉ  POVINNOSTI  PRO  DODRŽOVÁNÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

- Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel)
v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb.)
a podléhá sankcím podle § 33, § 34, §35 zákona č. 274/2001 Sb.,

- Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace,

- Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do  kanalizace předčišťovat,

- Vlastník kanalizace je povinen podle § 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen,

- Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem,

- Provozovatel kanalizace shromažďuje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci,

- Další povinnosti vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny
v následujících kapitolách.

2.2.   Cíle  kanalizačního  řádu

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání  splaškové stokové sítě obce ŠESTAJOVICE tak, aby zejména :

- byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu,

- nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů,

- bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod
a dosažení vhodné kvality kalu,

- byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu,

- odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně,

- byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě a ČOV.

# 3. POPIS  ÚZEMÍ

3.1.   CHARAKTER  LOKALITY

Obec Šestajovice, bývalý okres Praha-východ, se nalézá na samé východní hranici Prahy, v těsném sousedství městských částí hl. m. Prahy, Klánovic a Horních Počernic. Šestajovice v době rozšiřování Prahy nebyly ku Praze připojeny, protože přináležely k velkému územnímu celku, obhospodařovanému tehdy velkým JZD Květen Nehvizdy se sídlem v Šestajovicích.

V dnešních dnech je obec Šestajovice plně vybavena veřejnými sítěmi včetně ČOV. Nalézá se zde Základní škola - druhý stupeň, Mateřská škola, pošta, několik restauračních zařízení, řada podnikatelských subjektů.

Obec se velmi rychle rozrůstá. Nové rodinné domy přibývají nejen v nových zástavbových zónách, ale budují se i namísto původních chat a v prolukách ve staré zástavbě. V obci  je podle posledních oficiálních statistických údajů celkem 2.223 trvale bydlících obyvatel, z toho je 2.036 připojeno na veřejnou kanalizaci.

Obec je vzdušná, rozlehlá a budou-li doplněny povrchy ulic, chodníky a zeleň, mohou se občané těšit na velmi úhledné a příjemné bydlení, které nebude ostudou přilehlému hlavnímu městu. Dostavba infrastruktury, především komunikací, však vyžaduje minimální investici ve výši 150 mil. Kč.

Většina obyvatel obce Šestajovice dojíždí za prací do Prahy, dnes více než 80%. Do Prahy se dojíždí k lékařům, do škol, za kulturou i za nákupy. Autobusem MHD č. linky 303, 304 trvá cesta ke stanici metra Černý Most 18 min.

Katastrální území obce se rozkládá v povodí řeky Labe. Obec je přímo odvodňována Šestajovickým potokem, který obcí protéká (č. hydrologického poř. 1-04-07-057),

Město Brandýs n.L.-Stará Boleslav je pro obec ŠESTAJOVICE po reformě státní správy obcí s rozšířenou působností.

ŠESTAJOVICE jsou sídlem trvalého významu s hlavní funkcí obytnou. Dále se v obci rozvíjí průmyslová výroba, drobné podnikání a občanská vybavenost.

Vybavení obce kanalizačními sítěmi (oddílná kanalizační síť):

Kanalizační síť je provedena částečně jako jednotná a z větší části jako oddílná kanalizace, gravitační s dvěma hlavními stokami odvádějícími odpadní vody  do  čistírny odpadních vod (ČOV). Před ČOV je umístěn dešťový oddělovač. Na dvou místech obce jsou umístěny  čerpací stanice, které přečerpávají odpadní vody z nižších poloh do šachet gravitační kanalizace.

V současné době pokračuje výstavba RD v obci spolu s další sítí kanalizačních stok.

Dešťová kanalizace je vybudována v části obce, odvádí dešťové vody  z veřejných zpevněných ploch  a část je samostatně zaústěna do Čistírenského potoka (který ústí do Šestajovického potoka) a část je zaústěna do stokové sítě vedené do ČOV.

Zásobení pitnou vodou:

je realizováno vodovodní sítí, která je napojena na vodovod PVK a.s. přípojkou z Klánovic. V období roku 2007 představovalo množství pitné vody fakturované - tj. odebrané z vodovodu průměrně   317 m3/d. Ve stejném období pak představovalo množství odpadních vod fakturovaných - tj. odvedených kanalizací průměrně 298 m3/d.

3.2.   ODPADNÍ  SPLAŠKOVÉ VODY

V  aglomeraci obce vznikají odpadní splaškové vody vypouštěné do kanalizace :

- v bytovém fondu („obyvatelstvo“),

- při výrobní činnosti – průmyslová výroba, podniky, provozovny („průmysl“),

- v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti („obecní vybavenost“),

Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“) - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné době produkovány od
2.036 obyvatel, bydlících trvale na území obce ŠESTAJOVICE a napojených přímo na stokovou síť.

Částečně jsou odpadní vody od zbývajících trvale bydlících obyvatel odváděny  do septiků, nebo do bezodtokových akumulačních jímek (žump) s vyvážením. Do kanalizace není dovoleno přímo vypouštět odpadní vody přes septiky ani žumpy.

Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti („průmyslu“) - jsou  obecně dvojího druhu :

-	vody splaškové (ze sociálních zařízení podniků),

-	vody technologické (z vlastního výrobního procesu).

V současné době jsou na kanalizaci obce připojeny tyto podniky:

- FANČÍK s.r.o

Blažej Fančík, ul. Komenského 1161, Šestajovice

IČO:  27116221

tel.:  281 860 595

- ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST ŠESTAJOVICE-JIRNY a.s.                 Jiří Čížek, Brandýská 360, Jirny

IČO: 46356398

Zámecká 345, Jirny

tel.:

- P.K.SOLVENT, spol. s r.o.

Martin Moravec, Králíky 771, Ústí n.O.

IČO: 25069497

Poděbradská 1162, Šestajovice

tel.:

- KROLAN s.r.o.

Jiří Langer, Na Pankráci 119, Praha 4

IČO:  60472634

Poděbradská 1163, Šestajovice

- KROL-Marketing  s.r.o.

Václav Oliva, Jungmannova 784, Úvaly

IČO:  47550422

Žižkova 411, Šestajovice

- KROLAN s.r.o.

Jiří Langer, Na Pankráci 119, Praha 4

IČO:  60472634

Poděbradská 1163, Šestajovice

- Daniela Netíková - RODAS

Na Balkáně 211, Šestajovice

IČO:  12528030

- Roman Netík - RODAS

Na Balkáně 211, Šestajovice

IČO:  12528021

AUTOOPRAVNY:

- KANO CAR –karosárna, s.r.o.

Josef kaplánek, Ratibořická 1700, Praha 9

IČO:  49613065

Ženíškova 412, Šestajovice

- KANY  s.r.o.

Josef Rejzek, Na Parcelách 470, Šestajovice

IČO:  25057138

Revoluční 358, Šestajovice

- Miroslav Krupička - Autodoprava

9. května 8, Šestajovice

IČO:  13275798

- Pavel Svoboda – AUTOSERVIS 3 S

Revoluční 220, Šestajovice

IČO:  66443849

- Jakub Košař

Na Balkáně 193, Šestajovice

IČO:  43112439

- Josef Tesárek

Palackého 344, Šestajovice

IČO:  45112851

- David Hlaváček

U Rybníčku 123/1, Šestajovice

IČO:  67626815

Podle současné evidence vypouštějí jmenovaní producenti odpadních vod ze svých provozoven do veřejné kanalizace pouze splaškové vody ze sociálních zařízení.

Provozovatel kanalizace a ČOV provede postupnou fyzickou kontrolu skutečných stavů.

Odpadní vody z obecní vybavenosti – jsou  vody  splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit v určitém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb), kde dochází i k pravidelné produkci technologických odpadních vod.

Pro účely tohoto kanalizačního řádu se do sféry obecní vybavenosti zahrnují zejména :

- Libuše Marešová – Řeznictví B + M

9. května 26, Šestajovice

IČO:  15837980

RESTAURAČNÍ ZAŘÍZENÍ:

- Petr Šenk

Steinerova 735, Praha 4

IČO:  63623129

- Luboš Berka

Zámecká 332, Jirny

IČO:  64890945

- Miroslav Tomášek

Revoluční 100, Šestajovice

IČO:  47042699

- Gastro 4u,  s.r.o.

Na Božkově 1922, Praha 9

IČO:  27878481

Producenti odpadních vod z potravinářských a restauračních provozů jsou povinni pravidelně sledovat, zda odpadní vody splňují požadavky kanalizačního řádu, především v ukazateli EL. V případě překračování zejména tohoto ukazatele jsou povinni si zajistit instalaci lapače tuků. Lapač tuků je vodním dílem a musí mít řádné stavební povolení Odboru životního prostředí dle § 15 odst. 1) vodního zákona. Současně musí být požádáno o povolení k vypouštění předčištěných odp. vod z lapače tuků do veřejné kanalizace dle § 18 zák. č. 274/2001 Sb., v platném znění.

Při povolování vypouštění odpadních vod do  kanalizace obce jsou limitujícími hodnotami znečištění hodnoty stanovené v kapitole 8 – viz str. 17 tohoto kanalizačního řádu.

Hodnoty znečištění vypouštěných vod z ČOV jsou stanoveny „Rozhodnutím“ MěÚ Brandýs n.L.-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí ze dne 7.4.2008 (čj. 100/45045/2007).

# 4. TECHNICKÝ  POPIS  STOKOVÉ   SÍTĚ

4.1.   POPIS  A  Hydrotechnické  údaje jednotné STOKOVÉ SÍTĚ

V obci ŠESTAJOVICE  na základě „ROZHODNUTÍ“ OVLHZ ONV Praha-východ ze dne 27.2.1989 (č.j. Vod. 420/89) byla povolena výstavba ČOV pro 2500 EO a kanalizační sítě. Postupně se začala budovat kanalizační síť z kameninových kanalizačních trub, na základě dalších „ROZHODNUTÍ“ v letech 1997 až 2008 se kanalizační síť rozrostla na celkovou délku cca 23.000 m provedením z trub PVC. V roce 2000 byla ČOV rekonstruována na kapacitu 5000 EO.

Celá kanalizační síť je gravitační, pouze na dvou lokalitách s odkloněným terénem jsou vybudovány 4 čerpací jímky, které přečerpávají gravitačně přitékající odpadní vodu z jednotlivých nemovitostí čerpadly do výše položených šachet základní gravitační kanalizace. Čerpací stanice jsou provedeny jako podzemní celoplastové nádrže z PP s kompletním vystrojením a zakrytím železobetonovou deskou se vstupními poklopy.

Potrubí stok je realizováno z části z kameninových trub DN 400 a DN 300, z větší části z kanalizačních trub PEHD TKP SN 8 DN 400 a DN 300. Potrubí výtlaků je vybudováno z PE DN 50 až 90. Přípojky jsou řešeny individuálně potrubím DN 200 a jsou zaústěny do stok pomocí odboček 45°nebo přímo do šachet.

Čistírna odpadních vod je vyprojektována v lokalitě na jihovýchodním okraji obce ŠESTAJOVICE u Čistírenského potoka.

Přehled materiálu stok a jejich délky:

| materiál | do DN 300 (m) | do DN 500 (m) |
| --- | --- | --- |
| Kamenina | 9 556 | 718 |
| PVC | 12 481 | 374 |

Celková délka stokové kanalizační sítě:		23.129 m.

Hydrologické údaje:

##### Množství odebírané a vypouštěné vody

Celkový počet trvale bydlících obyvatel v obci ŠESTAJOVICE  je v současnosti    2223,  z toho je nyní na veřejnou kanalizaci napojeno 2036 obyvatel přímo.

Celkově jsou všichni současní uživatelé veřejné kanalizační sítě připojeni prostřednictvím 1000 přípojek.

Při současném, celkovém množství z vodovodu pro veřejnou potřebu odebírané pitné vody fakturované - tj. průměrně  317 m3/d, představuje specifický odběr na 1 připojeného obyvatele 156 l/d. Při současném, celkovém množství  kanalizací odváděných odpadních vod fakturovaných - tj. průměrně 298 m3/d, představuje specifická produkce na 1 připojeného obyvatele 147 l/d.

4.2.	POPIS  DEŠŤOVÉ STOKOVÉ SÍTĚ

  - POPIS DEŠŤOVÉ STOKOVÉ SÍTĚ.

Dešťová kanalizace byla vybudována jen v části obce. Je odvodněna část veřejných zpevněných ploch a ulic pomocí uličních vpustí, betonových koryt a příkopů.

Severní část dešťové kanalizace – oblast ulice a náměstí 9.května – je zaústěna do obecního rybníka.

Jižní část dešťové kanalizace kolem ulice Revoluční je zaústěna do splaškové (jednotné) kanalizace směřující do ČOV. Před ČOV je umístěn dešťový oddělovač.

  - TECHNICKÉ UKAZATELE.

Starší řady jsou z kameniny, novější část řadů je z plastu o rozměrech DN 300 až DN 600. Celková délka dešťové kanalizace je 5.697 m.

Situace dešťové kanalizace je uvedena v příloze.

# 5. ÚDAJE  O  ČISTÍRNĚ   ODPADNÍCH  VOD

  - POPIS ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická s jednou linkou biologického čištění. Při rekonstrukci v roce 2001 byla provedena příprava na přebudování původního aktivačního procesu s nitrifikací na R-D-N technologický proces (systém s denitrifikací, nitrifikací a regenerací kalu) se současným navýšením projektované kapacity až na 5000 EO.  Současné skutečné kapacitní zatížení ČOV je pouze 1200 EO. ČOV je tedy nadále provozována s jedním biologickým reaktorem v původním oxidačním příkopu v režimu aktivačního procesu s nitrifikací.

Odpadní vody z obce jsou vedeny kanalizací na mechanické předčištění ČOV. Před nátokem na mechanické předčištění je umístěna odlehčovací komora. Mechanické předčištění tvoří ručně stírané hrubé česle a vertikální lapák písku. Z mechanického předčištění odchází odpadní voda do čerpací jímky. Vnitřní recirkulační okruh ČOV je zajištěn odváděním vratného kalu z dosazovací nádrže do čerpací stanice.

Mechanicky předčištěná odpadní voda je spolu s vratným kalem čerpána z čerpací jímky do biologického reaktoru (oxidačního příkopu). Zde dochází k okamžitému smíchání s aktivovaným kalem a za intenzivního okysličování aeračními elementy k biologickým procesům čištění. Aktivační směs potom natéká přes uklidňovací a odplyňovací válec do prostoru dosazovací nádrže. Zde dochází ke snížení rychlosti proudění, čímž je umožněna sedimentace vloček kalu a oddělení od vyčištěné vody. Vyčištěná voda odtéká přes odtokový žlab přes měrný objekt do recipientu – Čistírenského potoka.

ČOV se skládá z těchto technologických celků:

- Mechanické předčištění a čerpací jímka.

Odpadní voda z obce je přivedena stokovou sítí do odlehčovací šachty, která slouží jako dešťový oddělovač a zároveň je používána jako obtok ČOV při  odstávkách pro údržbu. Dále natéká do šachty mechanického předčištění, kde jsou umístěny ručně stírané hrubé česle a vertikální lapák písku. Z mechanického předčištění odpadní voda odchází do čerpací jímky, odkud je čerpána do oxidačního příkopu.

- Biologický reaktor 5000 EO.

Biologický reaktor tvoří jeden původní betonový oxidační příkop, který slouží jako aktivační a nitrifikační zóna.

Aktivační-nitrifikační prostor – vznikl využitím oxidačního příkopu. V aktivačním prostoru dochází k biologické oxidaci organických látek a k nitrifikaci přítomných amonných iontů. Na dně aktivační nádrže jsou umístěny provzdušňovací elementy Kubíček, do nichž je přiváděn stlačený vzduch z dmychadel umístěných v provozní budově.

- Dosazovací prostor

Dvě dosazovací nádrže jsou umístěny samostatně v blízkosti oxidačních příkopů. Jsou zhotoveny ze železobetonu, nátok aktivační směsi je zaústěn do středového uklidňovacího válce. Z hladiny je odtok vyčištěné vody odváděn přes pilovitou přelivnou hranu do odtokové kanalizace. Ve spodní zúžené části pod separací je umístěn odtah vratného kalu do nátokové čerpací jímky.

- Kalové hospodářství.

Zásobník kalu.

Kalová nádrž o objemu 120 m3 slouží pro akumulaci přebytečného aktivovaného kalu. Do kalové nádrže je přebytečný kal gravitačně přiváděn z dosazovacích nádrží a odtud je přečerpáván do homogenizační nádrže uvnitř provozní budovy.

Homogenizační nádrž.

Nádrž o objemu 30,9 m3 je z PP a slouží k zahuštění a homogenizaci kalu před strojním odvodněním na pásovém lisu. U nádrže je instalováno čerpadlo Sigma 100 GFHU, které zajišťuje míchání nádrže.

Strojní odvodňovací linka KAPLAN.

Strojovna mechanického odvodňování kalu je součástí provozní budovy. Strojní odvodnění zahuštěného přebytečného kalu je zajištěno kompletní odvodňovací linkou, která sestává z:

- podávacího kalového čerpadla

- sítopásového lisu KAPLAN typ KCZ 800/S

- chemického hospodářství s automatickým provozem a dávkovacího čerpadla na polymerní flokulant

- kompresoru PKS 50

- vynášecího dopravníku

- řídícího elektrického rozvaděče

- kompletních trubních rozvodů.

- Měrný objekt.

Na odtoku z dosazovací nádrže je v šachtě umístěno měřící zařízení – Parshallův žlab s ultrazvukovým čidlem pro měření množství vyčištěné odpadní vody odtékající do recipientu. Výsledné impulzy měření jsou zavedeny do řídícího rozvaděče v provozní budově, kde jsou evidovány v měřícím zařízení.

- Provozní objekt.

Jedná se přízemní stavbu, ve které je umístěn provozní řídící rozvaděč, prostor s dmychadly na dodávku tlakového vzduchu do aerace, strojní odvodňovací linka a denní místnost obsluhy.

REKONSTRUKCE ČOV.

Vzhledem k dalšímu rozvoji obce Šestajovice zadal OÚ Šestajovice Hydroprojektu Praha zpracování „Studie intenzifikace ČOV obce Šestajovice“, která byla dokončena v 8/2008.

Tato studie předpokládá zvýšení kapacity ČOV na 7.500 EO realizované ve dvou etapách po 3.750 EO (stavební realizace celá, technologie pro ½ ČOV) a zároveň by byla zvýšena účinnost celého čistícího procesu včetně řady automatizačních procesů.

Do konce r. 2008 bude pokračovat jednání o investičním záměru s cílem realizovat rekonstrukci ČOV v co nejbližším období.

Nové vodoprávní povolení bylo vydáno „ROZHODNUTÍM“:

dne:	7.4.2008

č. j. :	 100/45045/2007

vydal:	MěÚ Brandýs n.L.-Stará Boleslav, OŽP

s těmito podmínkami:

- Vypouštění odpadních vod do vod povrchových – Čistírenského potoka,

- Vypouštěné množství:

- prům.povolené:		5,8   l/s

- max.			          12,2  l/s

- max.			      32 000 m3/měs.

- roční			    150 000 m3/rok

- Kvalita vypouštěné vody :

ukazatel		„p“ hodnota		„m“ hodnota		  t/rok

BSK5			      20 mg/l		       40 mg/l		  2,2

CHSKCr		      60 mg/l		     120 mg/l		  9,0

NL			      20 mg/l		       40 mg/l		  2,2

N-NH4		                 20“ mg/l	                   40 mg/l	   	  0,9

„ – aritmetický průměr koncentrace za kalendářní rok

Další povinnosti uložené „Rozhodnutím“ jsou uvedeny v příloze tohoto kanalizačního řádu.

5.2.   Kapacita  ČISTÍRNY  ODPADNÍCH VOD a limity vypouštěného   znečištění

Základní projektové kapacitní parametry :

Návrhová kapacita			          5 000 EO

Q24				    842,5 m3/d		35,1 m3/h		9,8 l/s

Qd				  1110,6 m3/d		46,3 m3/h	          12,9 l/s

Qmax							89,4 m3/h	          24,8 l/s

Maximální látkové zatížení na přítoku do ČOV :

|  | mg/l | kg/den | t/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| BSK5 | 364 | 306,4 | 132,9 |
| CHSK | 667 | 561,7 | 205,1 |
| NL | 333 | 281 | 102,4 |
| N-NH4 | 61 | 51,4 | 18,8 |
| Pcelk | 13 | 15,2 | 5,6 |
| Ncelk | 61 | 51,1 | 18,7 |

Hodnoty znečištění na odtoku z ČOV odpovídají hodnotám uvedeným ve vodoprávním povolení (viz tabulka č. 1 v příloze).

5.3.   Současné  výkonové  parametry  ČISTÍRNY  ODPADNÍCH  VOD

V současné době je na čistírnu odpadních vod připojeno 2036 fyzických, v obci trvale bydlících obyvatel. Současné znečištění na přítoku do čistírny reprezentuje 1233 ekvivalentních obyvatel. Průměrně dosahovaná účinnost čištění v¨ukazateli BSK5 dosahuje 97 %.

V roce 2007 bylo znečištění odpadních vod následující (vypouštěné množství                        Q = 108.449 m3/rok):

|  | na přítoku do ČOV mg/l | vypouštěných z ČOV mg/l |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BSK5 | 249 | 9,2 |  |
| CHSK | 596 | 39 |  |
| NL | 290 | 12 |  |
| N-NH4 | 38 | 13 |  |
| Pcelk | 7,6 | 2,5 |  |
| Ncelk | 41 | 25 |  |

Současné výkony ČOV  jsou uvedeny v tabulce č. 2 v příloze.

# 6. ÚDAJE  O  VODNÍM  RECIPIENTU

Vyčištěné splaškové odpadní vody jsou vypouštěny do Čistírenského potoka, který ústí do Šestajovického potoka a dále do řeky Labe.

Název recipientu				:	Čistírenský potok

Kategorie podle vyhlášky  č. 470/2001 Sb. :      vodní tok

Číslo hydrologického profilu		:	1-04-07-057

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod:	442560

Profil					:	Čistírenský potok ř.km 0,570

Q355					:	              l/s

Správce toku				:	ZVHS Kutná Hora

POVODÍ LABE, s.p.

# 7. SEZNAM  LÁTEK,  KTERÉ  NEJSOU  ODPADNÍMI  VODAMI

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb., o vodách (ve znění jeho novelizací) vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami :

A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné. Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny v nařízení vlády vydaném podle §38 odst.5; ostatní látky náležející do uvedených skupin v tomto nařízení neuvedené se považují za nebezpečné látky.

- Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí.

- Organofosforové sloučeniny.

- Organocínové sloučeniny.

- Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem.

- Rtuť a její sloučeniny.

- Kadmium a jeho sloučeniny.

- Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu (brzdové kapaliny, motorové, převodové, hydraulické a mazací oleje, izolační a tepelné oleje, osatní emulze)

- Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

B. Nebezpečné látky :

Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin:

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny :

1. zinek		  6. selen		11. cín			16. vanad

2. měď		  	  7. arzen		12. baryum		17. kobalt

3. nikl			  8. antimon		13. berylium		18. thalium

4. chrom		  9. molybden		14. bor			19. telur

5. olovo 		10. titan		15. uran		20. stříbro

2.  Pesticidy, biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.

3.  Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.

4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.

5.   Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu.

6.   Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu.

7.   Fluoridy.

8.   Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.

9.   Kyanidy.

10. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované   komposty.

11. organická rozpouštědla

12. hořlavé látky a látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi

13. biologicky nerozložitelné tenzidy

14. omamné látky

15. jedy

16. žíraviny

17. výbušniny

18. látky radioaktivní

19. látky infekční a látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti

20. látky působící změnu barvy vody

21. zeminy

22. látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky a narušení materiálu stoky

23. pevné odpady včetně kuchyňských odpadů, ať ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat tzv. „suchou cestou“ – odpad z drtiče odpadků

24. jiné látky, popřípadě vzájemnou reakcí vzniklé směsi, ohrožující bezpečnost obsluhy stokové sítě a ČOV

# 8. NEJVYŠŠÍ  PŘÍPUSTNÁ  MÍRA  ZNEČIŠTĚNÍ  ODPADNÍCH  VOD  VYPOUŠTĚNÝCH  DO  KANALIZACE

8.1. Limit znečištění odpadních vod je nejvyšší povolená koncentrační a bilanční hodnota znečištění pro vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Vztahuje se na znečištění a množství odpadních vod v kanalizační přípojce producenta před napojením do  kanalizace. Kritériem pro stanovení limitů znečištění odpadních vod, je koncentrační údaj v mg/l, který musí být stanoven akreditovanou laboratoří nebo laboratoří s osvědčením ASLAB,  množství vypouštěných odpadních vod v m3/rok a množství znečišťujících látek v kg/rok nebo  t/rok.

Odběry vzorků provádí provozovatel stokové sítě a producenti odpadních vod, kteří mají platné vodoprávní rozhodnutí na předčistící zařízení, namátkově si může kontrolu zajišťovat i vlastník stokové sítě.

Ten, kdo zjistí překročení limitů daných tímto kanalizačním řádem ( vlastník, provozovatel nebo jiný kontrolující subjekt ), je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit vodoprávnímu úřadu.

8.2.  Do kanalizační soustavy zaústěné do ČOV mohou být odváděny  odpadní vody, které nepřekračují míru znečištění stanovenou v těchto tabulkách:

V tabulce udává hodnota „pv“ maximální možnou koncentraci znečištění zjištěnou v prostém vzorku. Prostý vzorek se získá jednorázovým odběrem, v určitém místě a době.

Hodnota „ sv“ udává maximální možnou koncentraci znečištění zjištěnou ve směsném vzorku. Směsný vzorek se získá smísením více odebraných vzorků následovně.:

- dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min.  V případě přerušovaného (nepravidelného) provozu jako maximum okamžitého prostého vzorku.

- u organizací s jednosměnným provozem, může být odebírán 8-hodinový slévaný vzorek s intervalem odběru 1 hodiny nebo kratším.

- u organizací s vícesměnným provozem, lze odebrat až 24-hodinový slévaný vzorek s intervalem odběru 2 hodin nebo kratším.

- Konečný časový průběh odběru vzorků se stanoví tak, aby co nejpřesněji obsáhl vliv vypouštění jednotlivých druhů odpadních vod v daném místě. Dobu zahájení, typ směsného vzorku a způsob odběru určí individuálně kontrolující subjekt tak, aby bylo možné podchytit i odpadní vody vypouštěné i po ukončení směny.

- Do kanalizace je zakázáno vypouštět odpadní vody nad rámec výše uvedených hodnot.

8.3. Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) podle odstavce 1) a 2), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.).

Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle
§ 32 – 35 zákona  č. 274/2001 Sb.

# 9.   POVINNOSTI  PRODUCENTŮ  ODPADNÍCH  VOD  VYPLÝVAJÍCÍCH  Z  TOHOTO  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

9.1. Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem, je zakázáno (§ 10 zákona č.274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle § 33, § 34, § 35 zákona č.274/2001 Sb.

9.2. K jakémukoliv vypouštění vod do veřejné kanalizace a u nově zřizovaných kanalizačních  přípojek,  musí producent odpadních vod :

- mít souhlas provozovatele (Technických služeb obce Šestajovice), jde-li o odpadní vody, jejichž maximální  znečištění nepřekračuje při jejich vzniku limitní hodnoty uvedené  v tomto kanalizačním řádu. Jedná se o producenty pouze splaškových vod.

- mít souhlas vlastníka stokové sítě (obce Šestajovice), a povolení vodoprávního úřadu ( dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jestliže jde o odpadní vody, jejichž znečištění by překračovalo při jejich vzniku hodnoty uvedené v tomto kanalizačním řádu a je tedy třeba zajistit jejich předčištění.

9.3. Uzavřít s provozovatelem smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu (všichni  producenti odpadních vod).

9.4. Producenti průmyslových odpadních vod jsou povinni sledovat kvalitu a množství vypouštěné odpadní vody v souladu s platným vodoprávním povolením k vypouštění odpadních vod do kanalizace, ČSN 75 7241 a uzavřenou smlouvou.

9.5.  Každý producent odpadních vod je povinen umožnit pověřeným  zaměstnancům provozovatele přístup do areálu a objektů za účelem kontroly a odběru vzorků vypouštěných odpadních vod, na požádání předložit plán domovního odvodnění, dle skutečného provedení (včetně zařizovacích předmětů či předčistících zařízení), příp. vodoprávní povolení k vypouštění, příp. výsledky prováděných kontrolních rozborů odpadních vod.

9.6. Vzhledem k nutnosti snižovat množství balastních vod v kanalizační síti, jsou stavebníci a producenti odpadních vod při přípravě všech investic a jejich následné realizaci, povinni dodržovat tyto zásady:

- Drenážní systémy lze napojovat výhradně do stok dešťové  kanalizace, nebo přímo do recipientů ( § 8 zákona o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon) č. 254/2001 Sb.)

- Napojení malých množství podzemních vod do stoky splaškové nebo jednotné soustavy je možné jen ve zcela výjimečných a zdůvodněných případech. Souhlas k tomuto napojování vydává obecní úřad po předchozím projednání s provozovatelem.

- Při výstavbě veřejné kanalizace a domovních přípojek budovaných v horizontech podzemní vody je nutné důsledně  dbát na to, aby po dokončení stavebních prací v rýhách i štolách byla pracovní drenáž zaslepena. Napojování pracovních drenáží do kanalizačního systému je nepřípustné.

9.7. Použité oleje z fritovacích lázní z kuchyňských a restauračních provozů, nesmí být vylévány do kanalizace. Musí být likvidovány odbornou firmou na základě platné smlouvy.

9.8. Povinnost  instalovat odlučovače tuků, jako ochrany kanalizační přípojky na odvádění odpadních vod z kuchyňských a restauračních provozoven, provozoven s prodejem smažených jídel, nebo výroby uzenin, polotovarů či jiných masných výrobků ( při jejichž výrobě nebo zpracování vznikají odpadní vody s obsahem tuků živočišného původu), určí vodoprávní úřad na návrh obecního úřadu na základě charakteru, množství a kvality odpadních vod, nebo charakteru kanalizačního systému v dané lokalitě.

9.9. Vývoz kalů z komunálních ČOV, žump a jímek fekálními vozy a vypouštění jejich obsahu do kanalizační sítě, je zvláštní druh likvidace odpadních vod, která je povolena pouze na místě k tomuto účelu vyhrazenému na ČOV a na základě platné smlouvy, uzavřené mezi provozovatelem a vývozcem. Vypouštění se však netýká látek, které nejsou odpadními vodami – viz. kapitola č. 5. Na jiných, než vyhrazených výše uvedených místech na kanalizační síti, je zakázáno vypouštět veškeré odpadní vody. Vypouštění obsahů lapačů tuků je povoleno pouze na ČOV, na základě smluvního vztahu a za úhradu.

9.10. Stomatologické ordinace jsou povinny vybavit stomatologické soupravy odlučovačem amalgámu  a je nezbytné, aby odlučovač suspendovaných částic amalgámu pracoval s účinností min. 95 %.

# 10. MĚŘENÍ  MNOŽSTVÍ  ODPADNÍCH  VOD

##### Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v § 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb.

- Obyvatelstvo (místní) - objemová produkce splaškových odpadních vod je zjišťována z údajů vodného a stočného.

- Výrobní a podnikatelská činnost – objemová produkce odpadních vod  je stanovována z údajů dodávané fakturované pitné vody. Další podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách na odvádění odpadních vod.

- Obecní vybavenost - objemová produkce odpadních vod  je stanovována z údajů dodávané fakturované pitné vody. Další podrobné informace jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách na odvádění odpadních vod.

##### Množství vyčištěné odpadní vody z  ČOV vypuštěné do recipientu je měřeno v měrném objektu.

Měrný objekt je umístěn v šachtě - měřící zařízení je Parshallův žlab s ultrazvukovou sondou pro měření množství vyčištěné odpadní vody odtékající do recipientu. Výsledné impulzy měření jsou zavedeny do řídícího rozvaděče v provozní budově, kde jsou evidovány v měřícím zařízení.

- Kvalita vypouštěných odpadních vod z ČOV.

Vzorky pro zjištění kvality vypouštěných odpadních vod z ČOV budou odebírány s četností   1 x za 1 měsíc na odtoku z ČOV a na přítoku do ČOV s četností 1 x za 3 měsíce. Budou odebírané jako dvouhodinové směsné vzorky získané sléváním stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut a zpracovávány oprávněnou laboratoří dle ustanovení platných příslušných ČSN EN, ČSN ISO a TNV.

Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ se při stanovené četnosti odběru vzorků připouští nejvýše 2 výsledky rozboru směsného vzorku za posledních 12 měsíců. Maximální přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena.

Mimo stanovených ukazatelů budou sledovány ukazatele  N-NO3 a Pcelk.

Pro posouzení dodržení hodnot bilančního množství znečištění je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v témže roce.

# 11. OPATŘENÍ  PŘI  PORUCHÁCH,  HAVÁRIÍCH  A  MIMOŘÁDNÝCH  UDÁLOSTECH

11.1. Havarijní situace

Za havarijní situaci je považováno:

- vniknutí látek uvedených v kapitole č.7 tohoto kanalizačního řádu do kanalizace,

- havárie na stavební nebo strojní části stokové sítě,

- ucpávky na veřejných stokách nebo kanalizačních přípojkách,

- překročení limitů kanalizačního řádu, které má za následek závažné ohrožení jakosti povrchových vod,

- ohrožení zaměstnanců stokové sítě,

- ohrožení provozu čistírny,

- omezení kapacity stokového systému a následné vzdouvání hladiny odpadních vod na terén.

Ten, kdo způsobí, nebo zjistí havárii, je povinen tuto situaci neprodleně nahlásit na Obecní úřad Šestajovice (vlastník stokové sítě) nebo na Technické služby obce Šestajovice s.r.o. (provozovatel stokové sítě):

Obecní úřad Šestajovice					281 961 479

Technické služby	 obce Šestajovice s.r.o.		282 406 930

pohotovost						725 587 265

V případě, že dojde k mimořádné události na kanalizaci, která způsobila nebo může způsobit, závažné zhoršení jakosti povrchových či podzemních vod, je nutné tuto situaci neprodleně nahlásit také na:

### Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát PRAHA

Wolkerova 11/40, 160 00 Praha 6, email: public@ph.cizp.cz; info@ph.cizp.cz

Hlášení havárií: 
- Oddělení OV:  +420 731 405 313 (mobil); +420 233 066 203 (FAX);

Hasičský záchranný sbor:  +420 604 227 665

Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli ČOV možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální).

11.2. Odstraňování havarijních situací

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména provozního řádu kanalizace podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace případně Český rybářský svaz.

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.

Činnost provozovatele při povodních řeší § 84 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

VYBRANÁ DŮLEŽITÁ SPOJENÍ:

- Vlastník splaškové a dešťové kanalizace a ČOV:

Obec Šestajovice

Obecní úřad Šestajovice, Husova 60

250 92 Šestajovice

tel			281 961 479

fax			281 962 253

- Provozovatel ČOV a kanalizační sítě:

Technické služby obce Šestajovice	tel.		282 406 930

Husova 60/9, 250 92 Šestajovice

- Vodoprávní úřad

MěÚ Brandýs n.L.-Stará Boleslav,

Odbor životního prostředí

Detašované pracoviště Praha 1

nám.Republiky 3, 110 01 Praha 1			221 621 111

- Česká inspekce životního prostředí				233 066 201

Wolkerova 11/40, 160 00 Praha 6

- IBP Stč. kraje, Průhonická 55, 106 00 Praha 10		272 767 643

- KHS Stč. kraje se sídlem v Praze,

Na Vyhlídce  392/12, 190 00 Praha 9			286 003 123

- Hasičský záchranný sbor Stč. kraje,				150

- Policie ČR							158

- Záchranná služba						155

# 12. KONTROLA  ODPADNÍCH  VOD  U  SLEDOVANÝCH  PRODUCENTŮ

Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními § 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., § 9 odst. 3) a 4 a § 26 vyhlášky 428/2001 Sb.

12.1.   Výčet  a  informace  o  sledovaných  producentech

(k datu schválení kanalizačního řádu)

12.1.1. VÝROBNÍ A PODNIKATELSKÁ ČINNOST

12.1.2.	 OBECNÍ VYBAVENOST

Producenti odpadních vod, kteří vypouštějí odpadní vody do veřejné kanalizace na základě vydaného vodohospodářského rozhodnutí, jsou povinni plnit podmínky vodohospodářského rozhodnutí, zejména odebírat kontrolní vzorky vypouštěných odpadních vod a předávat zjištěné výsledné hodnoty kvality vypouštěných odpadních vod provozovateli stokové sítě obce Šestajovice a příslušnému OŽP.

12.2.   Rozsah  a  způsob  kontroly  odpadních  vod

12.2.1.  ODBĚRATELEM (tj.  producentem  odpadních vod)

Podle § 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., provádí odběratelé na určených kontrolních místech (kontrolní šachta na kanalizační přípojce před vstupem do veřejné kanalizace) odběry a rozbory vzorků vypouštěných  odpadních vod a to v četnosti a rozsahu ukazatelů uvedených ve vydaných „Vodohospodářských rozhodnutí“. Výsledky rozborů předávají průběžně provozovateli kanalizace a OŽP.

##### 12.2.2.  KONTROLNÍ VZORKY

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky  č. 428/2001 Sb.  kontroluje množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných výše uvedenými (kapitola 12.1.) sledovanými odběrateli. Rozsah kontrolovaných ukazatelů znečištění je  uveden ve vydaných „Rozhodnutích“. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty.

Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů
v intervalech 15 minut.

Bilanční hodnoty znečištění (důležité jsou zejména denní hmotové bilance) se zjišťují s použitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí smísením stejných objemů prostých (bodových) vzorků, přesněji pak smísením objemů, úměrných průtoku.

Z hlediska kontroly odpadních vod se  odběratelé rozdělují do 2 skupin :

A. Odběratelé pravidelně sledovaní

B. Ostatní, nepravidelně (namátkou) sledovaní odběratelé

Kontrola odpadních vod pravidelně sledovaných odběratelů se provádí minimálně 4 x za rok, kontrola nepravidelně sledovaných odběratelů se provádí namátkově, podle potřeb a uvážení provozovatele kanalizace.

##### 12.2.3. Podmínky pro provádění odběrů a rozborů  odpadních vod

Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí následující  podmínky :

Podmínky :

- Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků  stejného objemu v intervalech 15 minut.

- Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod.

- Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný.

Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j. 10 532/2002 - 6000 k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny.

Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování.

# 13. KONTROLA  DODRŽOVÁNÍ  PODMÍNEK  STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM  ŘÁDEM

Kontrolu dodržování kanalizačního řád provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad.

# 14. AKTUALIZACE  A  REVIZE  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.

Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad.

26.8.2008							Ing. Jiří Hlávka

TABULKA Č. 1

| Max. Q a znečištění odpadních vod na odtoku z ČOV. PROJEKTOVANÁ KAPACITA A LIMITY | jednotka |  | projektovaná kapacita | limity vodoprávního povolení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EO | obyvatel |  | 5000 |  |
| Q24 (odpadní voda vypouštěná) | m3/r |  | 309 053 | 150 000 |
| Q24 (odpadní voda vypouštěná) | m3/d |  | 842,5 | 501 |
| Q24 (odpadní voda vypouštěná) | l/s |  | 9,8 | 5,8 |
| BSK5 | t/r |  | 3,7 | 2,2 |
| BSK5 | kg/d |  | 10,1 |  |
| BSK5 (průměr) | mg/l |  | 12 | 20 |
| BSK5 (max.) | mg/l |  | 15 | 40 |
| CHSKCr | t/r |  | 15,5 | 9,0 |
| CHSKCr | kg/d |  | 42,5 |  |
| CHSKCr (průměr) | mg/l |  | 50 | 60 |
| CHSKCr (max.) | mg/l |  | 60 | 120 |
| BSK5/CHSKCr |  |  | 0,24 |  |
| NL | t/r |  | 5,6 | 2,2 |
| NL | kg/d |  | 15,4 |  |
| NL (průměr) | mg/l |  | 18 | 20 |
| NL (max.) | mg/l |  | 20 | 40 |
| N-NH4+ | t/r |  | 1,3 | 0,9 |
| N-NH4+ | kg/d |  | 3,6 |  |
| N-NH4+ (průměr) | mg/l |  | 4 | 20 |
| N-NH4+ (max.) | mg/l |  | 5 | 40 |
| Nc | t/r |  | 5,6 |  |
| Nc | kg/d |  | 15,4 |  |
| Nc (průměr) | mg/l |  | 18 |  |
| Nc (max.) | mg/l |  | 20 |  |
| Pc | t/r |  | 0,9 |  |
| Pc | kg/d |  | 2,5 |  |
| Pc (průměr) | mg/l |  | 3 |  |
| Pc (max.) | mg/l |  | 3 |  |
| EL | t/r |  |  |  |
| EL | kg/d |  |  |  |
| EL (průměr) | mg/l |  |  |  |
| EL (max.) | mg/l |  |  |  |
| NEL | t/r |  |  |  |
| NEL | kg/d |  |  |  |
| NEL (průměr) | mg/l |  |  |  |
| NEL (max.) | mg/l |  |  |  |
| vodohospodářská aktivita | dny/rok |  | 365 |  |
| vodohospodářská aktivita | hod./den |  | 24 |  |

TABULKA Č. 2

| Max. Q a znečištění odpadních vod SOUČASNÝ VÝKON (stav k 31.12.2007) | jednotka | přítok do ČOV | odtok z ČOV | účinnost čištění % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EO | obyvatel | 1233 | 1233 |  |
| Q (odpadní voda vypouštěná) | m3/r | 108 449 | 108 449 |  |
| Q (odpadní voda vypouštěná) | m3/d | 297 | 297 |  |
| Q (odpadní voda vypouštěná) | l/s | 3,4 | 3,4 |  |
| BSK5 | t/r | 27,0 | 1,0 |  |
| BSK5 | kg/d | 73,9 | 2,8 |  |
| BSK5 (průměr) | mg/l | 249 | 9,2 | 97 |
| BSK5 (max.) | mg/l | 260 | 14 |  |
| CHSKCr | t/r | 64,6 | 4,3 |  |
| CHSKCr | kg/d | 177,1 | 11,5 |  |
| CHSKCr (průměr) | mg/l | 596 | 39 | 94 |
| CHSKCr (max.) | mg/l | 687 | 47 |  |
| BSK5/CHSKCr |  | 0,42 | 0,24 |  |
| NL | t/r | 31,5 | 1,3 |  |
| NL | kg/d | 86,2 | 3,6 |  |
| NL (průměr) | mg/l | 290 | 12 | 96 |
| NL (max.) | mg/l | 314 | 16 |  |
| N-NH4+ | t/r | 4,2 | 1,4 |  |
| N-NH4+ | kg/d | 11,3 | 3,8 |  |
| N-NH4+ (průměr) | mg/l | 38 | 13 | 66 |
| N-NH4+ (max.) | mg/l | 49 | 17 |  |
| Nc | t/r | 4,5 | 2,7 |  |
| Nc | kg/d | 12,2 | 7,5 |  |
| Nc (průměr) | mg/l | 41 | 25 | 40 |
| Nc (max.) | mg/l | 54 | 29 |  |
| Pc | t/r | 0,8 | 0,27 |  |
| Pc | kg/d | 2,2 | 0,8 |  |
| Pc (průměr) | mg/l | 7,6 | 2,5 | 67 |
| Pc (max.) | mg/l | 8,5 | 3,8 |  |
| EL | t/r |  |  |  |
| EL | kg/d |  |  |  |
| EL (průměr) | mg/l |  |  |  |
| EL (max.) | mg/l |  |  |  |
| NEL | t/r |  |  |  |
| NEL | kg/d |  |  |  |
| NEL (průměr) | mg/l |  |  |  |
| NEL (max.) | mg/l |  |  |  |
| vodohospodářská aktivita | dny/rok | 365 | 365 |  |
| vodohospodářská aktivita | hod./den | 24 | 24 |  |

TABULKA Č. 4

| Max. Q a znečištění odpadních vod ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ (stav k 31.12.2007) | jednotka | ČOV přítok kvalita-max.povolené hodnoty | Obyvatelstvo celkem max.povolené hodnoty | Celkem průmysl + vybavenost max. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EO | obyvatel | 5000 | 3000 |  |
| Q24 (celkový roční průměr) | m3/r | 150 000 | 90 000 | 60 000 |
| Q24 (celkový roční průměr) | m3/d | 411 | 246 | 165 |
| Q24 (celkový roční průměr) | l/s | 4,8 | 2,8 | 2,0 |
|  |  | kapacita | EO 3000 | max. k rozdělení |
| BSK5 | t/r | 37,5 | 19,8 | 17,7 |
| BSK5 | kg/d | 103 | 54 | 49 |
| BSK5 (průměr) | mg/l | 249 | 220 | 295 |
| BSK5 (max.) | mg/l | 400 |  |  |
| CHSKCr | t/r | 89,4 | 46,4 | 43 |
| CHSKCr | kg/d | 245 | 127 | 118 |
| CHSKCr (průměr) | mg/l | 596 | 515 | 716 |
| CHSKCr (max.) | mg/l | 800 |  |  |
| BSK5/CHSKCr |  | 0,42 | 0,49 | 0,42 |
| NL | t/r | 43,5 | 23,9 | 19,6 |
| NL | kg/d | 119 | 65 | 54 |
| NL (průměr) | mg/l | 290 | 265 | 327 |
| NL (max.) | mg/l | 367 |  |  |
| N-NH4+ | t/r | 5,7 | 3,2 | 2,5 |
| N-NH4+ | kg/d | 15,6 | 8,6 | 7,0 |
| N-NH4+ (průměr) | mg/l | 38 | 35 | 41 |
| N-NH4+ (max.) | mg/l | 45 |  |  |
| Nc | t/r | 6,2 | 3,4 | 2,8 |
| Nc | kg/d | 17 | 9 | 8,0 |
| Nc (průměr) | mg/l | 41 | 38 | 47 |
| Nc (max.) | mg/l | 80 |  |  |
| Pc | t/r | 1,2 | 0,62 | 0,58 |
| Pc | kg/d | 3,1 | 1,7 | 1,4 |
| Pc (průměr) | mg/l | 7,6 | 6,9 | 9,6 |
| Pc (max.) | mg/l | 20 |  |  |
| EL | t/r |  |  |  |
| EL | kg/d |  |  |  |
| EL (průměr) | mg/l |  |  |  |
| EL (max.) | mg/l |  |  |  |
| NEL | t/r |  |  |  |
| NEL | kg/d |  |  |  |
| NEL (průměr) | mg/l |  |  |  |
| NEL (max.) | mg/l |  |  |  |
| vodohospodářská aktivita | dny/rok | 365 | 365 | 365 |
| vodohospodářská aktivita | hod./den | 24 | 24 | 24 |

# 14.  GRAFICKÉ PŘÍLOHY

  - Veřejná kanalizace obce Šestajovice – přehledná situace

  - Veřejná kanalizace obce Šestajovice – podrobnější situace

  - Dešťová kanalizace – schéma

  - Šestajovice – umístění vybraných firem

  - ČOV – situace

  - ČOV – technologické schéma

  - Rozhodnutí č.j. 040/45045/2007 ze 7.4.2008